## Slide 1: L’installation électrique :
Correction

## Slide 2: 1. L’installation électrique : réseau public réseau privé
❶ : compteur
❷ : Disjoncteur abonné
❸ : tableau électrique
❹ : clôture du terrain privé

## Slide 3: 2. L’installation électrique : l’espace technique logement (ETEL)
❶ : ETEL
❷ : GTL (gaine technique de logement)
❸ : Compteur
❹ : Disjoncteur général d’abonné
❺ : Tableau divisionnaire ou de répartition
❻ : Tableau de communication

## Slide 4: 3. L’installation électrique : le tableau électrique :
❶ : Borniers de répartition de phase (rouge), de neutre (bleu)
❷ : Conducteurs (câbles et fils)
❸ : Connecteurs (peignes électriques)
❹ : Connecteurs horizontaux (peignes électriques)
❺ : Interrupteurs différentiels 30mA
❻ : Disjoncteurs divisionnaires
❼ : Bornier de raccordement à la terre
❽ : Rails métalliques support

## Slide 5: L’installation électrique : le tableau électrique : la taille :
La taille du tableau électrique :
Elle s’exprime en modules.
20% d’espace à garder libre (extension)
Interrupteur différentiel = 2 modules
Disjoncteurs divisionnaires = 1 module

## Slide 6: L’installation électrique : le tableau électrique : la taille :
La taille du tableau électrique sera déterminer par :
vos besoins,
Le nombre de modules.
Nombre de modules | Nombre de rangée
13 | 1
26 | 2
39 | 3
52 | 4

## Slide 7: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
L’interrupteur et disjoncteur différentiels 30 mA :
L’interrupteur différentiel :
Il détecte les fuites de courant. Il mesure la différence de courant entre la phase (fil rouge) et le neutre (fil bleu). Si cette différence est supérieure à un niveau (seuil de déclenchement, exemple 30 mA) alors il coupe l’arrivée du courant.
Il doit être complété par des disjoncteurs divisionnaires.
Le disjoncteur différentiel :
Il combine la protection d’un interrupteur différentiel et d’un disjoncteur divisionnaire.
Différence de courant
Surintensité (surcharge)
Court-circuit

## Slide 8: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Présentation :
Bornes d’alimentation
Intensité nominale
Seuil de déclenchement
Type
Mécanisme de coupure
L’intensité nominale est le courant maximum admissible à ses bornes. La somme de la consommation de tous les appareils ne doit pas dépasser cette valeur. Calibre : 25 A, 40 A ou 63 A.

## Slide 9: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Les différents types de disjoncteur et d’interrupteur différentiels 30 mA :
Type AC :
Utilisé pour les prises électriques classiques et les éclairages (obligatoire).
Type A :
Utilisé pour les dispositifs spéciaux, la plaque de cuisson et la machine à laver(obligatoire).
Type HI ou HPI ou SI:
Utilisé pour les circuits spécialisés type congélateur, informatique ou alarme (pas obligatoire). Permet d’éviter les déclenchements intempestifs.

## Slide 10: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
 | Type AC | Type A | Type Hi/Hpi/Si
Circuits de prises de courant |  |  | 
Circuits d’éclairage |  |  | 
Circuits spécialisés autres que ceux protégés par le type A |  |  | 
Circuits spécialisés forte puissance |  |  | 
Appareils à protéger des coupures intempestives (réfrigérateur, congélateur, matériel info, alarme) |  |  | 
α
α
α
α
α
α
α
α
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 11: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Calibre de l’interrupteur / disjoncteur différentiel 30 mA :
Pour définir le calibre pour supporter une intensité maximale indiquée sur l’appareil (25 A, 40 A, 63 A …). :
❶ Disjoncteur général d’abonné
❷ Compteur
❸ Interrupteurs différentiels
❹ Disjoncteurs divisionnaires

## Slide 12: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Intensité en amont : | Intensité en aval :
❶ Etendue possible du calibre ❷ Réglage choisi du calibre ❸ Calibre de l’interrupteur différentiel | ❶ Calibre de l’interrupteur différentiel ❷ Somme des ampérages des disjoncteurs divisionnaires

## Slide 13: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
A retenir sur l’interrupteur / disjoncteur différentiel :
N’oubliez pas les règles de la norme NF C 15-100 :
Au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA
  le premier de type AC : protection éclairage et prises,
  le second de type A : protection des appareils à forte puissance et autres circuits d’éclairage et prises.
Une rangée de disjoncteurs divisionnaire par interrupteur différentiel.
Pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires par rangées après chaque interrupteur différentiel.

## Slide 14: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Les disjoncteurs divisionnaires :
Rôle :
Il protège contre les surcharges et les courts circuits.
Bornes d’alimentation
Mécanisme de coupure
Départ vers le circuit à protéger
Mécanisme de coupure
Calibre du disjoncteur

## Slide 15: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Le coupe-circuit (fusible) :
Interdit par la norme dans le neuf et les grosses rénovations

## Slide 16: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Norme d’installation sur les disjoncteurs :
 | Nombre minimun de circuits / habitation | Nombre maximum d’équipements / circuit | Intensité maximum du disjoncteur
Circuit éclairage : |  |  | 
Circuit de prises (1,5 mm²) : |  |  | 
Circuit de prises (2,5 mm²) : |  |  | 
Circuits spécialisés gros électroménagers (2,5 mm²) : |  |  | 
Circuits spécialisés plaque de cuisson (6 mm²) : |  |  | 
Circuit spécialisé chauffage électrique (2,5 mm²) : |  |  | 
Circuit spécialisé volets roulants (1,5 mm²) : |  |  | 
< 35 m² : 1
> 35 m² : 2
8
16 A
-
-
-
8
3
1
3
1
1
1
12
1 / tranche 4500 W
20 A
20 A
32 A
20 A
16 A
16 A

## Slide 17: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Le parafoudre :
Rôle :
Installé en tête de l’installation électrique, il évacue les surtensions générées par la foudre, vers la terre.

## Slide 18: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Le délesteur :
Rôle :
Il permet de gérer l’utilisation de la puissance sur l’ensemble des circuits en coupant momentanément certaines alimentations.
Le contacteur jour / nuit :
Rôle :
Il permet de bénéficier des tarifs heures creuses (la nuit) du fournisseur d’électricité (abonnement nécessaire). Exemple le chauffe-eau.

## Slide 19: L’installation électrique : tableau électrique : les différents modules :
Le télérupteur :
Rôle :
Permet d’avoir plusieurs points d’allumage d’un éclairage (couloirs, cages d’escaliers, …).
Le télévariateur modulaire :
Rôle :
Il joue le même rôle qu’un télérupteur mais il permet en plus de faire varier la puissance de l’éclairage.
La minuterie ou le relai temporisé :
Rôle :
Elle permet l’extinction automatique d’un éclairage après un temps prédéfini (cages d’escaliers, sous-sols, …)

## Slide 20: L’installation électrique : tableau électrique : autres :
Les peignes :
Il existe deux types :
Les peignes de raccordement (peignes verticaux)
Les peignes d’alimentation (peigne horizontaux)
Les borniers de répartition :
Jonction de la phase et du neutre entre le disjoncteur général et les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels.
Le raccordement à la terre :
Il centralise tous les circuits de mise à la terre de l’installation.

## Slide 21: 4. L’installation électrique : la mise à la terre :
❶ : Conducteurs de protection des circuits
❷ : Répartiteur de terre du tableau électrique
❸ : Conducteur principal de protection
❹ : Barrette de coupure de terre
❺ : Conducteur de terre
❻ : Prise de terre

## Slide 22: L’installation électrique : la liaison équipotentielle :
Votre maison comporte divers éléments métalliques qui, bien que non électrifiés, peuvent devenir conducteurs en cas de fuite de courant.

## Slide 23: L’installation électrique : les conducteurs électriques : présentation :
Rôle :
Permet le transport de l’énergie électrique. Il en existe 2 types :
Le fil électrique :
  Le fil rigide ou massif : Le fil souple ou multibrins
Le câble électrique :

## Slide 24: L’installation électrique : les conducteurs électriques : dénomination :
La norme française UTE :
* Les matériaux de l’isolant, de la gaine interne et de la gaine externe peuvent être de différentes natures :
  C : caoutchouc vulcanisé
  N : polychloroprène, Néoprène (PCP) ou équivalent
  P : plomb
  R : polyéthylène réticulé (PER)
  V : polychlorure de vinyle (PVC)

## Slide 25: L’installation électrique : les conducteurs électriques : dénomination :
La norme européenne CENELEC :
* Pour les matériaux de l’isolant et de la gaine
B : caoutchouc d’éthylène propylène (EPR)
N : polychloroprène, Néoprène (PCP) ou équivalent
R : caoutchouc naturel ou équivalent
V : polychlorure de vinyle (PVC)
X : polyéthylène réticulé (PER)
** Le type d’âme conductrice est représenté par une lettre :
F : âme souple classe 5
H : âme extra souple classe 6
K : âme souple classique
R : âme rigide câblée ronde
S : âme rigide câblée sectorale
U : âme rigide massive ronde
W : âme massive sectorale

## Slide 26: L’installation électrique : les conducteurs électriques : dénomination :
Exemples :
Exemple n°1 :
Exemple n°2 :

## Slide 27: L’installation électrique : les conducteurs électriques : dénomination :
Exemples :
Exemple n°3 :
Exemple n°4 :

## Slide 28: L’installation électrique : les symboles du plan architectural :
Le plan architectural :

## Slide 29: L’installation électrique : les symboles du plan architectural :
Symbole : | Définition :
Les symboles d’éclairage :
Interrupteur simple allumage
Interrupteur double allumage
Interrupteur simple allumage avec voyant lumineux
Interrupteur va-et-vient
Interrupteur double va-et-vient
Bouton poussoir avec voyant lumineux
Eclairage
Eclairage mural
Bouton poussoir

## Slide 30: L’installation electrique : les symboles du plan architectural :
Symbole : | Définition :
Les symboles des prises :
Prise spécialisée 32A
Prise rasoir
Prise TV
Prise réseau Ethernet
Prise téléphone
Convecteur électrique (radiateur)
Chauffe eau (cumulus)
Prise spécialisée 20A
Prise 16A

## Slide 31: L’installation electrique : les symboles du plan architectural :
Symbole : | Définition :
Le symbole du tableau électrique :
Les symboles électriques des appareils électrodomestiques :
Symbole : | Définition :
Tableau électrique
Réfrigérateur
Congélateur
Plaque de cuisson
Hotte aspirante

## Slide 32: L’installation electrique : les symboles du plan architectural :
Symbole : | Définition :
Les symboles électriques des appareils électrodomestiques (suite) :
Lave-linge
Sèche-linge
Lave vaisselle
Micro-onde
VMC
Chauffe eau

## Slide 33: L’installation électrique :