- Rôle :

Les prises de courant 2P + T servent à alimenter des récepteurs mobiles (fer à repasser, téléviseur, lampe de chevet, …). L’intensité maximale que peut délivrer une prise électrique est de 16A.

- Structure de l’installation :

Fournisseur

d’énergie

Q0

Disjoncteur général

Partie réservée au fournisseur d’énergie

Q3

Protection différentielle 30 mA

Q4

Disjoncteur divisionnaire 16A ou 20 A

PC 10/16 A

Prise 2 P + T

Début de l’installation

Limites de l’installation électrique du pavillon

- Le symbole :

| Symboles pour les schémas développés et multifilaires |  |
| --- | --- |
| Symboles pour les schémas architecturaux et unifilaires |  |

- Câblage d’une prise :

PE : la prise de terre

Couleur : jaune et vert

L : la phase

Couleur : rouge (noire ou marron)

N : le neutre

Couleur : bleu

- Schéma développé :

- La norme :

La norme NF C 15-100 impose :

- En conducteur 1,5 mm² : 8 socles de prises par circuit, protégés par un disjoncteur 16A max.

- En conducteur 2,5 mm² : 12 socles de prises par circuit, protégés par un disjoncteur 20A max.

- Toutes les prises doivent être munies d’éclips et d’une fiche de terre.

La norme NF C 15-100 impose des circuits spécialisés (pour le gros électroménager):

- Un circuit cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson, disjoncteur 32 A et de fils conducteurs 6 mm²)

- Au moins trois circuits spécialisés : alimentation des appareils de type : lave-linge, lave-vaisselle, four, congélateur, sèche-linge (utilisation de fils conducteur de diamètre 2,5 mm² et de disjoncteurs 20A).

- Schéma de câblage :

Tableau de répartition

Disjoncteur divisionnaire

16A ou  20 A

Q3

Q4

Q0

Interrupteur différentiel 30 mA