SÉANCE DE PRÉPARATION Installations Électriques BT — NF C15-100 Lycée JF.Champollion · Lattes · Classe : 2nde PRO MTNE · M. ISDDIKEN YAHIA

| Séance du : 26 mars 2025 | Objectif : Préparer le TP évaluation du 2 avril | Durée : 3h |
| --- | --- | --- |

À PROPOS DE CETTE SÉANCE Le 2 avril, vous réaliserez en binôme l'installation électrique d'une pièce de la maison. Cette séance de préparation vous permet de : - Maîtriser les règles essentielles de la norme NF C15-100 - Lire et tracer les schémas unifilaires de votre circuit - Identifier les composants et leur rôle - Vous entraînez sur les questions théoriques du vrai TP - Repérer votre zone dans le plan architectural de la maison

PLAN DE LA MAISON — REPÉREZ VOTRE ZONE DÈS MAINTENANT !

| Binôme | Pièce | Travaux | Section câble | Disjoncteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre 1 | Simple allumage + Prise 16A | 1,5 + 2,5 mm² | 10A + 16A |
| 2 | Couloir | Va-et-vient (2 interrupteurs) | 1,5 mm² 3G | 10A |
| 3 | Cuisine | Double allumage + PCS hotte | 1,5 + 2,5 mm² | 10A + 16A |
| 4 | Chambre 2 | Va-et-vient + Prise 16A | 1,5 + 2,5 mm² | 10A + 16A |
| 5 | Salon | Double allumage + Prise TV | 1,5 + 2,5 mm² | 10A + 16A |
| 6 | Entrée | Va-et-vient + Simple allumage | 1,5 mm² | 10A × 2 |

| Élève 1 : _________________________________ Élève 2 : _________________________________ | Date : 26 mars 2025 Binôme n° : _______ Pièce : ___________________ |
| --- | --- |

PARTIE I RÉVISION NF C15-100 — Règles Communes à Tous les Binômes

| A | QCM — RÈGLES DE LA NORME NF C15-100 (1 PT × 8) |
| --- | --- |

Cochez la bonne réponse pour chaque question.

| 1. Quelle est la section minimale du câble pour un circuit d'éclairage ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 0,75 mm² | ☐ B. 1,5 mm² |
| ☐ C. 2,5 mm² | ☐ D. 4 mm² |

| 2. Quelle est la section minimale pour un circuit prise de courant 16A ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 1 mm² | ☐ B. 1,5 mm² |
| ☐ C. 2,5 mm² | ☐ D. 4 mm² |

| 3. Dans une prise 2P+T, vue de face, où se trouve la borne de phase ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. À gauche | ☐ B. En haut (PE) |
| ☐ C. À droite | ☐ D. En bas |

| 4. L'interrupteur simple allumage doit toujours interrompre : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Le neutre | ☐ B. Le conducteur PE |
| ☐ C. La phase | ☐ D. Les 3 fils |

| 5. Quel calibre de disjoncteur protège un circuit éclairage ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 6 A | ☐ B. 10 A |
| ☐ C. 16 A | ☐ D. 20 A |

| 6. Quel calibre de disjoncteur protège un circuit prise 16A ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 10 A | ☐ B. 16 A |
| ☐ C. 20 A | ☐ D. 32 A |

| 7. Quelle longueur doit-on dénuder pour une connexion sur borne à vis (NF C15-100) ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 5 mm | ☐ B. 8 mm |
| ☐ C. 10 mm | ☐ D. 15 mm |

| 8. À quelle fréquence au maximum doit-on fixer un câble électrique apparent ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 20 cm | ☐ B. 40 cm |
| ☐ C. 60 cm | ☐ D. 80 cm |

| B | COMPLÉTEZ LE TABLEAU DES CONDUCTEURS NF C15-100 |
| --- | --- |

| Conducteur | Couleur imposée NF C15-100 | Rôle / Fonction |
| --- | --- | --- |
| Phase | Rouge ou _______________ | Alimente le circuit — doit être interrompue par ______________ |
| Neutre | _______________ | Retour du courant vers le réseau — ne doit PAS être ___________ |
| PE (Terre) | Vert / _______________ | Conducteur de _____________ — ne doit JAMAIS être interrompu |
| Navette VV | Deux couleurs distinctes (ex: _____) | Relie les bornes latérales de deux interrupteurs ___________ |

| C | RELIEZ CHAQUE TERME À SA DÉFINITION |
| --- | --- |

| SYMBOLE / TERME | ← Relier → | DÉFINITION / VALEUR |
| --- | --- | --- |
| ⬜ Disjoncteur 10A |  | ⬜ Protection circuit éclairage |
| ⬜ Câble 2,5 mm² |  | ⬜ Borne vert/jaune — sécurité |
| ⬜ Borne PE |  | ⬜ Prise 16A — section obligatoire |
| ⬜ Boîte de dérivation |  | ⬜ Longueur à respecter sur borne vis |
| ⬜ Dénudage 10mm |  | ⬜ Borne centrale de l'interrupteur VV |
| ⬜ Commun (IVV) |  | ⬜ Boîte fermée pour toute connexion |

| D | VRAI OU FAUX — ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE |
| --- | --- |

| Affirmation | VRAI | FAUX |
| --- | --- | --- |
| Le conducteur PE (vert/jaune) peut être coupé par un interrupteur si nécessaire. | V | F |
| Le neutre est toujours de couleur bleue selon la norme NF C15-100. | V | F |
| On peut utiliser un câble 1,5 mm² pour alimenter un circuit prise 16A en cuisine. | V | F |
| Toute connexion doit être réalisée dans une boîte fermée ou dans un appareillage. | V | F |
| Le conducteur vert/jaune peut être utilisé comme navette dans un va-et-vient. | V | F |
| Un disjoncteur 16A protège correctement un circuit prise de courant 16A. | V | F |
| L'interrupteur simple allumage doit interrompre le neutre pour des raisons de sécurité. | V | F |
| La polarité d'une prise 2P+T : phase à droite, neutre à gauche, PE en haut (vue de face). | V | F |

PARTIE II SCHÉMAS UNIFILAIRES — Analyse & Tracé

| A | IDENTIFIEZ LES SYMBOLES ÉLECTRIQUES NF C15-100 |
| --- | --- |

Reliez chaque symbole normalisé à son nom : Symbole; Nom; Symbole; Nom; → Couleur câble associée ?. Plafonnier / Point lumineux; —◦—; Interrupteur simple; _______________. Prise de courant 2P+T; —◦—◦—; Interrupteur va-et-vient; _______________. Tableau / disjoncteur; 〰〰; Câble 3 conducteurs; _______________. Boîte de dérivation; - - -; Câble sous gaine; _______________.

| B | SCHÉMA 1 — SIMPLE ALLUMAGE + PRISE 16A (CHAMBRE 1) |
| --- | --- |

Tracez le schéma unifilaire complet du circuit ci-dessous. Indiquez : les sections de câble, les couleurs, les calibres de disjoncteurs.

💡 Modèle : Tableau(disj.10A)──câble 1,5mm²──Int.S1──Plafonnier L1 ¦ Tableau(disj.16A)──câble 2,5mm²──Prise P1

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| C | SCHÉMA 2 — VA-ET-VIENT (COULOIR / CHAMBRE 2 / ENTRÉE) |
| --- | --- |

Tracez le schéma développé du va-et-vient. Repérez et nommez : le commun, les navettes, la phase, le neutre.

💡 Modèle : Tableau(disj.10A)──Ph──IVV1(commun)──[nav.1 / nav.2]──IVV2(commun)──L1(plafonnier)──N→tableau

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| D | SCHÉMA 3 — DOUBLE ALLUMAGE + PRISE COMMANDÉE (CUISINE / SALON) |
| --- | --- |

Tracez le schéma unifilaire. Différenciez bien les deux touches du double interrupteur. Indiquez la prise commandée.

💡 Modèle : Disj.10A──Dbl.Int.T1──L1 / T2──L2 ¦ Disj.16A──Int.commandé──Prise P1

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

PARTIE III DIMENSIONNEMENT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE NF C15-100 · Calculs · Protections · Schéma de principe

| A | RAPPEL — RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT NF C15-100 |
| --- | --- |

FORMULES ESSENTIELLES Grandeur; Formule; Exemple. Intensité d'un circuit; I = P ÷ U (U = 230V); P=2300W → I=2300÷230=10A. Nombre de circuits; 1 circuit = 1 disjoncteur; 8 circuits → 8 disjoncteurs. Taille du tableau; Nb disj. + 20% réserve; 10 disj. → tableau 12 modules. Calibre de l'abonné; IRMS = Ptotale ÷ (230 × cosφ); cosφ = 0,8 en résidentiel. CALIBRES STANDARDS NF C15-100 : Type de circuit; Éclairage; Prise 16A; Lave-linge / LV; Four / Cuisson. Section câble; 1,5 mm²; 2,5 mm²; 2,5 mm²; 6 mm². Disjoncteur; 10 A; 16 A; 20 A; 32 A. Protection diff.; 30 mA; 30 mA; 30 mA; 30 mA.

| B | QCM — DIMENSIONNEMENT DU TABLEAU (1 PT × 10) |
| --- | --- |

Cochez la bonne réponse pour chaque question.

| 1. Un four encastré de 4600W est branché sur 230V. Quelle est son intensité approximative ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 10 A | ☐ B. 16 A |
| ☐ C. 20 A | ☐ D. 32 A (I = 4600÷230 ≈ 20A → disj. 32A) |

| 2. Combien de modules occupe un disjoncteur bipolaire 2P dans un tableau ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 1 module | ☐ B. 2 modules |
| ☐ C. 3 modules | ☐ D. 4 modules |

| 3. La réserve minimale recommandée dans un tableau électrique neuf est de : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 5 % | ☐ B. 10 % |
| ☐ C. 20 % | ☐ D. 30 % |

| 4. Un interrupteur différentiel 63A / 30mA protège contre : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Les courts-circuits uniquement | ☐ B. Les surintensités uniquement |
| ☐ C. Les fuites à la terre (contacts indirects) | ☐ D. Les surtensions du réseau |

| 5. Quelle est la sensibilité obligatoire du différentiel en chambre et salle de bain ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 300 mA | ☐ B. 100 mA |
| ☐ C. 30 mA | ☐ D. 10 mA |

| 6. Pourquoi faut-il séparer les circuits sur au moins deux interrupteurs différentiels ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Pour réduire le coût de l'installation | ☐ B. Pour ne pas couper toute la maison lors d'un défaut de fuite |
| ☐ C. Parce que la norme impose un nombre pair de différentiels | ☐ D. Pour augmenter la tension du réseau |

| 7. Un tableau de 10 disjoncteurs + 1 différentiel 63A occupe combien de modules minimum ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 10 modules | ☐ B. 11 modules |
| ☐ C. 13 modules ✓ (10×1 + 1×2 + 1 réserve min) | ☐ D. 20 modules |

| 8. La prise de courant spécialisée (PCS) pour un lave-vaisselle doit être protégée par : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Disjoncteur 10A / câble 1,5mm² | ☐ B. Disjoncteur 16A / câble 2,5mm² |
| ☐ C. Disjoncteur 20A / câble 2,5mm² ✓ | ☐ D. Disjoncteur 32A / câble 6mm² |

| 9. Qu'est-ce qu'un disjoncteur de branchement (DB) ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Un simple interrupteur général | ☐ B. Le disjoncteur de tête fourni par le distributeur (ENEDIS) |
| ☐ C. Un disjoncteur réservé aux prises | ☐ D. Un équipement facultatif NF C15-100 |

| 10. Dans la maison du projet, combien faut-il prévoir de disjoncteurs différentiels 30mA minimum (NF C15-100) ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 1 seul suffit | ☐ B. Au moins 2 (circuits prise + circuits éclairage séparés) |
| ☐ C. Autant que de pièces | ☐ D. 1 par circuit |

| C | EXERCICE DE CALCUL — INTENSITÉ ET CHOIX DU DISJONCTEUR |
| --- | --- |

Rappel : I (A) = P (W) ÷ U (V) avec U = 230 V Complétez le tableau ci-dessous pour chaque appareil de la maison :

| Appareil | Puissance | I = P ÷ 230 | Section câble | Disjoncteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafonnier LED chambre | 60 W | _________ A | _________ | _______ |
| Hotte aspirante (PCS) | 300 W | _________ A | _________ | _______ |
| Lave-linge | 2 200 W | _________ A | _________ | _______ |
| Lave-vaisselle | 2 000 W | _________ A | _________ | _______ |
| Four encastré | 4 600 W | _________ A | _________ | _______ |
| Télévision salon (en veille) | 5 W | _________ A | _________ | _______ |
| Prise bureau informatique | 500 W | _________ A | _________ | _______ |
| Éclairage terrasse (2×60W) | 120 W | _________ A | _________ | _______ |

| D | DIMENSIONNEZ LE TABLEAU ÉLECTRIQUE DE LA MAISON DU PROJET |
| --- | --- |

Complétez les colonnes manquantes pour chaque circuit de la maison. Les colonnes 'Intensité calculée' et 'Disjoncteur choisi' sont à remplir. Le reste est donné à titre indicatif.

| N° | Désignation du circuit | Charge / Appareils | I calculée | Section câble | Disj. choisi | Diff. 30mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Éclairage Chambre 1 | 1 plafonnier 60W | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C2 | Éclairage Couloir | 1 plafonnier 60W | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C3 | Éclairage Cuisine | 2 luminaires × 60W | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C4 | Éclairage Chambre 2 | 1 plafonnier 60W | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C5 | Éclairage Salon | 2 luminaires × 100W | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C6 | Éclairage Entrée | 2 luminaires × 60W | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C7 | Prises Chambre 1 | 1 prise 16A | _______ A | 2,5 mm² | _______ | ✓ |
| C8 | Prises Chambre 2 | 1 prise 16A | _______ A | 2,5 mm² | _______ | ✓ |
| C9 | Prises Salon | 1 prise 16A (TV) | _______ A | 2,5 mm² | _______ | ✓ |
| C10 | PCS Hotte cuisine | 1 prise 16A spécialisée | _______ A | 2,5 mm² | _______ | ✓ |
| C11 | PCS Lave-linge | 1 prise 20A dédiée | _______ A | 2,5 mm² | _______ | ✓ |
| C12 | PCS Lave-vaisselle | 1 prise 20A dédiée | _______ A | 2,5 mm² | _______ | ✓ |
| C13 | PCS Four encastré | 1 prise 32A dédiée | _______ A | 6,0 mm² | _______ | ✓ |
| C14 | Éclairage extérieur | Terrasse + abri bois | _______ A | 1,5 mm² | _______ | ✓ |
| C15 | Disj. différentiel | Inter. diff. 30mA | _______ A | — mm² | _______ | ✓ |
|  | TOTAL disjoncteurs : _______ | TOTAL modules : _______ |  |  |  |  |

| E | QUESTIONS DE RÉFLEXION — DIMENSIONNEMENT TABLEAU |
| --- | --- |

Q1 Calculez le nombre total de modules nécessaires pour le tableau de la maison. Justifiez votre réponse en tenant compte de la réserve de 20% recommandée.

Q2 Pourquoi le four encastré (circuit C13) nécessite-t-il un câble de 6 mm² alors que les autres circuits prise utilisent du 2,5 mm² ? Expliquez le lien entre puissance, intensité et section.

Q3 La maison comporte deux interrupteurs différentiels 63A/30mA. Quels circuits regrouperiez-vous sur chaque différentiel ? Justifiez votre choix.

Q4 Qu'est-ce que la « sélectivité » dans un tableau électrique ? Pourquoi est-il important que seul le disjoncteur du circuit en défaut déclenche, et non le différentiel général ?

BONUS — Schéma de principe du tableau Représentez schématiquement l'organisation du tableau : disjoncteur de branchement → interrupteurs différentiels → disjoncteurs de circuit. Numérotez chaque disjoncteur avec le numéro de circuit correspondant (C1 à C14).

BINÔME 1 Chambre 1 Préparation spécifique · Simple allumage + Prise 16A

| 1 | REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN |
| --- | --- |

📍 Votre pièce : Chambre 1 La Chambre 1 est la grande pièce orangée au centre-bas du plan. Vous devez installer un plafonnier commandé par un interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre, et une prise 16A côté lit. Deux circuits distincts, deux disjoncteurs séparés.

| 2 | TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION |
| --- | --- |

💡 Modèle : Tableau(10A)──1,5mm²──Interrupteur S1──Plafonnier L1 ¦ Tableau(16A)──2,5mm²──Prise P1(côté lit)

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| 3 | LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP |
| --- | --- |

| Appareil / Composant | Quantité | Section câble / Calibre |
| --- | --- | --- |

| 4 | QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS ! |
| --- | --- |

| Q1 Quel disjoncteur protège le circuit du plafonnier ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 6A | ☐ B. 10A |
| ☐ C. 16A | ☐ D. 20A |

| Q2 Section du câble pour relier l'interrupteur au plafonnier ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 0,75mm² | ☐ B. 1,5mm² |
| ☐ C. 2,5mm² | ☐ D. 4mm² |

Q3 Décrivez le chemin du courant dans un circuit simple allumage, de l'interrupteur fermé jusqu'au retour au tableau.

Q4 Pourquoi faut-il deux disjoncteurs séparés pour la chambre (un pour l'éclairage, un pour la prise) ?

| 5 | CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT POUR LE 2 AVRIL ? |
| --- | --- |

| Critère de préparation | ✅ | ❌ |
| --- | --- | --- |
| Je sais repérer Chambre 1 sur le plan architectural | ☐ | ☐ |
| Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur | ☐ | ☐ |
| Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires | ☐ | ☐ |
| Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE) | ☐ | ☐ |
| Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre | ☐ | ☐ |
| Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face) | ☐ | ☐ |
| Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP | ☐ | ☐ |
| Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce | ☐ | ☐ |

BINÔME 2 Couloir Préparation spécifique · Va-et-vient — 2 points de commande

| 1 | REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN |
| --- | --- |

📍 Votre pièce : Couloir Le Couloir (zone jaune pâle) est l'axe central de la maison. Le va-et-vient permet de commander l'éclairage depuis l'entrée ET depuis le fond du couloir côté chambres. 3 fils obligatoires entre les deux interrupteurs (câble navettes).

| 2 | TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION |
| --- | --- |

💡 Modèle : Tableau(10A)──Ph──IVV1(commun)──[navette1/navette2]──IVV2(commun)──L1(couloir)──N→tableau

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| 3 | LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP |
| --- | --- |

| Appareil / Composant | Quantité | Section câble / Calibre |
| --- | --- | --- |

| 4 | QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS ! |
| --- | --- |

| Q1 Combien de fils relient les deux interrupteurs va-et-vient (câble navettes) ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 1 fil | ☐ B. 2 fils |
| ☐ C. 3 fils | ☐ D. 4 fils |

| Q2 Le conducteur vert/jaune peut-il être utilisé comme navette ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Oui toujours | ☐ B. Oui en rénovation |
| ☐ C. Non, jamais | ☐ D. Oui si court-circuit |

Q3 Expliquez avec vos propres mots pourquoi on a besoin de 3 fils et non 2 entre les deux interrupteurs va-et-vient.

Q4 Quels sont les 4 états possibles du va-et-vient (IVV1 haut/bas × IVV2 haut/bas) ? Dans quels cas la lampe est-elle allumée ?

| 5 | CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT POUR LE 2 AVRIL ? |
| --- | --- |

| Critère de préparation | ✅ | ❌ |
| --- | --- | --- |
| Je sais repérer Couloir sur le plan architectural | ☐ | ☐ |
| Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur | ☐ | ☐ |
| Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires | ☐ | ☐ |
| Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE) | ☐ | ☐ |
| Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre | ☐ | ☐ |
| Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face) | ☐ | ☐ |
| Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP | ☐ | ☐ |
| Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce | ☐ | ☐ |

BINÔME 3 Cuisine Préparation spécifique · Double allumage + PCS hotte

| 1 | REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN |
| --- | --- |

📍 Votre pièce : Cuisine La Cuisine (zone beige/crème) possède des PCS (Prises de Courant Spécialisées) pour la hotte et l'électroménager. Le double interrupteur commande deux éclairages indépendants. L'interrupteur de la prise commandée (PCS hotte) coupe uniquement la PHASE.

| 2 | TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION |
| --- | --- |

💡 Modèle : Disj.10A──Dbl.Int.T1──L1(plafonnier) / T2──L2(plan de travail) ¦ Disj.16A──Int.commandé──PCS P1(hotte)

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| 3 | LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP |
| --- | --- |

| Appareil / Composant | Quantité | Section câble / Calibre |
| --- | --- | --- |

| 4 | QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS ! |
| --- | --- |

| Q1 Un double interrupteur commande : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. 1 lampe depuis 2 endroits | ☐ B. 2 lampes indépendantes |
| ☐ C. 1 prise + 1 lampe | ☐ D. 2 prises |

| Q2 Dans une prise commandée (PCS hotte), l'interrupteur coupe : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Le neutre | ☐ B. Le PE |
| ☐ C. La phase | ☐ D. Les 3 fils |

Q3 Qu'est-ce qu'une PCS (Prise de Courant Spécialisée) et pourquoi la cuisine en comporte-t-elle plusieurs ?

Q4 Pourquoi est-il obligatoire de fermer la boîte de dérivation avec son couvercle après câblage ?

| 5 | CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT POUR LE 2 AVRIL ? |
| --- | --- |

| Critère de préparation | ✅ | ❌ |
| --- | --- | --- |
| Je sais repérer Cuisine sur le plan architectural | ☐ | ☐ |
| Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur | ☐ | ☐ |
| Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires | ☐ | ☐ |
| Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE) | ☐ | ☐ |
| Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre | ☐ | ☐ |
| Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face) | ☐ | ☐ |
| Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP | ☐ | ☐ |
| Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce | ☐ | ☐ |

BINÔME 4 Chambre 2 Préparation spécifique · Va-et-vient + Prise 16A

| 1 | REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN |
| --- | --- |

📍 Votre pièce : Chambre 2 La Chambre 2 (orangée, haut-centre du plan) avec son Dressing attenant dispose de deux entrées. Le va-et-vient permet de piloter l'éclairage depuis chaque entrée. La prise 16A au bureau nécessite une vérification de continuité de terre à l'ohmmètre.

| 2 | TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION |
| --- | --- |

💡 Modèle : Disj.10A──Ph──IVV1──[navettes]──IVV2──L1(plafonnier CH2)──N ¦ Disj.16A──Ph──Prise P1(bureau)──N

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| 3 | LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP |
| --- | --- |

| Appareil / Composant | Quantité | Section câble / Calibre |
| --- | --- | --- |

| 4 | QUESTIONS DE PRÉPARATION |
| --- | --- |

| Q1 Quel outil utilise-t-on pour vérifier la continuité de terre d'une prise ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Voltmètre | ☐ B. Ampèremètre |
| ☐ C. Ohmmètre ✓ | ☐ D. Wattmètre |

| Q2 Les navettes d'un va-et-vient sont les fils reliant : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Le tableau aux interrupteurs | ☐ B. Les bornes latérales des IVV ✓ |
| ☐ C. L'interrupteur au plafonnier | ☐ D. Le neutre à la terre |

Q3 Décrivez la procédure de vérification de continuité de terre à l'ohmmètre avant mise sous tension.

Q4 Pourquoi les disjoncteurs doivent-ils être étiquetés dans le tableau électrique ?

| 5 | CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT POUR LE 2 AVRIL ? |
| --- | --- |

| Critère de préparation | ✅ | ❌ |
| --- | --- | --- |
| Je sais repérer Chambre 2 sur le plan architectural | ☐ | ☐ |
| Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur | ☐ | ☐ |
| Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires | ☐ | ☐ |
| Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE) | ☐ | ☐ |
| Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre | ☐ | ☐ |
| Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face) | ☐ | ☐ |
| Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP | ☐ | ☐ |
| Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce | ☐ | ☐ |

BINÔME 5 Salon Préparation spécifique · Double allumage + Prise commandée TV

| 1 | REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN |
| --- | --- |

📍 Votre pièce : Salon Le Salon (mauve, sud-est) est la grande pièce à vivre. Lustre central + spots de lecture commandés par un double interrupteur. La prise commandée TV (standby zéro) permet de couper toute alimentation du meuble TV en une seule action.

| 2 | TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION |
| --- | --- |

💡 Modèle : Disj.10A──Dbl.Int.T1──L1(lustre) / T2──L2(spots) ¦ Disj.16A──Int.simple──Prise P1(meuble TV)

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| 3 | LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP |
| --- | --- |

| Appareil / Composant | Quantité | Section câble / Calibre |
| --- | --- | --- |

| 4 | QUESTIONS DE PRÉPARATION |
| --- | --- |

| Q1 À quoi sert une boîte de dérivation ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Protéger contre les CC | ☐ B. Répartir les conducteurs |
| ☐ C. Mesurer la tension | ☐ D. Couper en urgence |

| Q2 Que risque-t-on avec un câble 1,5mm² sur une prise 16A ? |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Rien | ☐ B. Incendie par surchauffe |
| ☐ C. Disjoncteur bloqué | ☐ D. Prise refusant la fiche |

Q3 Expliquez ce qu'est le « standby zéro » et pourquoi une prise commandée permet de réduire la consommation électrique du salon.

Q4 Citez 2 conséquences d'un dénudage mal réalisé qui blesse les brins de cuivre.

| 5 | CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT POUR LE 2 AVRIL ? |
| --- | --- |

| Critère de préparation | ✅ | ❌ |
| --- | --- | --- |
| Je sais repérer Salon sur le plan architectural | ☐ | ☐ |
| Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur | ☐ | ☐ |
| Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires | ☐ | ☐ |
| Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE) | ☐ | ☐ |
| Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre | ☐ | ☐ |
| Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face) | ☐ | ☐ |
| Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP | ☐ | ☐ |
| Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce | ☐ | ☐ |

BINÔME 6 Entrée Préparation spécifique · Va-et-vient + Simple allumage placard

| 1 | REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN |
| --- | --- |

📍 Votre pièce : Entrée L'Entrée (zone verte, centre de la maison) est l'espace de distribution. Deux circuits SÉPARÉS sur deux disjoncteurs distincts : le va-et-vient pour l'éclairage général (2 points de commande) et le simple allumage pour le placard. Étiquetage obligatoire des disjoncteurs.

| 2 | TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION |
| --- | --- |

💡 Modèle : Disj.10A(n°1)──Ph──IVV1──[navettes]──IVV2──L1(entrée) ¦ Disj.10A(n°2)──Ph──S1──L2(placard)

✏ Tracez votre schéma ci-dessous :

| 3 | LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP |
| --- | --- |

| Appareil / Composant | Quantité | Section câble / Calibre |
| --- | --- | --- |

| 4 | QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS ! |
| --- | --- |

| Q1 Deux circuits indépendants doivent avoir : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Le même câble | ☐ B. Des disjoncteurs séparés |
| ☐ C. Un interrupteur commun | ☐ D. Le même calibre obligatoirement |

| Q2 Tous les 40 cm max, on doit : |  |
| --- | --- |
| ☐ A. Vérifier la tension | ☐ B. Fixer le câble apparent |
| ☐ C. Placer une boîte de dérivation | ☐ D. Changer de section |

Q3 Expliquez pourquoi les deux circuits de l'entrée (VV général + simple allumage placard) doivent obligatoirement avoir des disjoncteurs séparés.

Q4 Quelle est la hauteur de pose réglementaire des interrupteurs ? Pourquoi cette règle existe-t-elle ?

| 5 | CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT(E) POUR LE 2 AVRIL ? |
| --- | --- |

| Critère de préparation | ✅ | ❌ |
| --- | --- | --- |
| Je sais repérer Entrée sur le plan architectural | ☐ | ☐ |
| Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur | ☐ | ☐ |
| Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires | ☐ | ☐ |
| Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE) | ☐ | ☐ |
| Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre | ☐ | ☐ |
| Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face) | ☐ | ☐ |
| Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP | ☐ | ☐ |
| Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce | ☐ | ☐ |

CORRIGÉ M. ISDDIKEN YAHIA · Lycée Champollion, Lattes · 2nde PRO MTNE

| I.A | CORRIGÉ QCM — RÈGLES NF C15-100 |
| --- | --- |

| 1 | B — 1,5 mm² (éclairage) |
| --- | --- |
| 2 | C — 2,5 mm² (prises) |
| 3 | C — À droite |
| 4 | C — La phase |
| 5 | B — 10A |
| 6 | B — 16A |
| 7 | C — 10mm |
| 8 | B — 40cm |

| I.B | CORRIGÉ — TABLEAU CONDUCTEURS |
| --- | --- |

| Conducteur | Couleur NF C15-100 | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Phase | Rouge ou marron | Alimente le circuit — interrompue par l'interrupteur |
| Neutre | Bleu | Retour du courant — ne doit PAS être interrompu |
| PE (Terre) | Vert / jaune | Conducteur de protection — JAMAIS interrompu |
| Navette VV | Ex: rouge + noir (≠ V/J) | Relie les bornes latérales IVV1 et IVV2 |

| I.D | CORRIGÉ VRAI/FAUX |
| --- | --- |

| Affirmation | Réponse |
| --- | --- |
| Le conducteur PE peut être coupé par un interrupteur si nécessaire. | FAUX ✗ |
| Le neutre est toujours de couleur bleue selon NF C15-100. | VRAI ✓ |
| On peut utiliser un câble 1,5mm² pour une prise 16A en cuisine. | FAUX ✗ |
| Toute connexion doit être réalisée dans une boîte fermée. | VRAI ✓ |
| Le conducteur vert/jaune peut être utilisé comme navette. | FAUX ✗ |
| Un disjoncteur 16A protège correctement un circuit prise 16A. | VRAI ✓ |
| L'interrupteur doit interrompre le neutre pour la sécurité. | FAUX ✗ |
| Prise 2P+T : phase à droite, neutre à gauche, PE en haut. | VRAI ✓ |

| III.B | CORRIGÉ QCM — DIMENSIONNEMENT TABLEAU |
| --- | --- |

| 1 | D — 32A (I = 4600÷230 ≈ 20A → disjoncteur calibre supérieur = 32A) |
| --- | --- |
| 2 | B — 2 modules (disjoncteur bipolaire 2P occupe 2 modules) |
| 3 | C — 20 % (réserve recommandée NF C15-100 pour extensions futures) |
| 4 | C — Fuites à la terre / contacts indirects (protection personnes 30mA) |
| 5 | C — 30 mA (sensibilité haute pour locaux humides et usages domestiques) |
| 6 | B — Pour ne pas couper toute la maison lors d'un seul défaut de fuite |
| 7 | C — 13 modules (10 disj. × 1 mod. + 1 diff. × 2 mod. + 1 mod. réserve min.) |
| 8 | C — Disj. 20A / câble 2,5mm² (PCS lave-vaisselle 2000W ≈ 8,7A → 20A) |
| 9 | B — Disjoncteur de tête fourni par ENEDIS, protège l'installation générale |
| 10 | B — Au moins 2 différentiels 30mA (séparation circuits éclairage / prises) |

| III.C | CORRIGÉ — CALCUL D'INTENSITÉ |
| --- | --- |

| Appareil | Puissance | I = P ÷ 230 | Section câble | Disjoncteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafonnier LED chambre | 60W | 0,26 A | 1,5 mm² | 10 A |
| Hotte aspirante (PCS) | 300W | 1,30 A | 2,5 mm² | 16 A |
| Lave-linge | 2200W | 9,57 A | 2,5 mm² | 20 A |
| Lave-vaisselle | 2000W | 8,70 A | 2,5 mm² | 20 A |
| Four encastré | 4600W | 20,0 A | 6,0 mm² | 32 A |
| Télévision salon (en veille) | 5W | 0,02 A | 2,5 mm² | 16 A |
| Prise bureau informatique | 500W | 2,17 A | 2,5 mm² | 16 A |
| Éclairage terrasse (2×60W) | 120W | 0,52 A | 1,5 mm² | 10 A |

| III.D | CORRIGÉ — TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT COMPLET |
| --- | --- |

| N° | Désignation | Charge | I calc. | Section | Disj. | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Éclairage Chambre 1 | 1×60W | 0,26A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C2 | Éclairage Couloir | 1×60W | 0,26A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C3 | Éclairage Cuisine | 2×60W | 0,52A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C4 | Éclairage Chambre 2 | 1×60W | 0,26A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C5 | Éclairage Salon | 2×100W | 0,87A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C6 | Éclairage Entrée | 2×60W | 0,52A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C7 | Prises Chambre 1 | 1 prise 16A | ≤16A | 2,5mm² | 16A | ✓ 30mA |
| C8 | Prises Chambre 2 | 1 prise 16A | ≤16A | 2,5mm² | 16A | ✓ 30mA |
| C9 | Prises Salon (TV) | 1 prise 16A | ≤16A | 2,5mm² | 16A | ✓ 30mA |
| C10 | PCS Hotte | 1 prise 16A spé. | 1,30A | 2,5mm² | 16A | ✓ 30mA |
| C11 | PCS Lave-linge | 1 prise 20A dé. | 9,57A | 2,5mm² | 20A | ✓ 30mA |
| C12 | PCS Lave-vaisselle | 1 prise 20A dé. | 8,70A | 2,5mm² | 20A | ✓ 30mA |
| C13 | PCS Four encastré | 1 prise 32A dé. | 20,0A | 6,0mm² | 32A | ✓ 30mA |
| C14 | Éclairage extérieur | Terrasse + abri | 0,52A | 1,5mm² | 10A | ✓ 30mA |
| C15 | Inter. diff. 63A/30mA | Protection diff. | — | — | 63A/30mA | — |

| TOTAL circuits : 15 ¦ Disjoncteurs simples : 14 ¦ Différentiels : 2 | Tableau recommandé : 18 modules min. (14 + 2×2 diff. + réserve 20%) |
| --- | --- |